竞争性谈判文件

项目编号：HJ20240402

项目名称：包河区人工智能视觉产业港（中国视界）消防维护保养服务

采购人/建设单位（章）：  合肥恒佳城市运营管理有限公司

法定代表人（章）：

发放日期：   2024   年   4  月   23   日

第一章  竞争性谈判邀请

合肥恒佳城市运营管理有限公司   （采购人/建设单位），对 包河区人工智能视觉产业港（中国视界）消防维护保养服务

（项目名称）采用竞争性谈判方式发包/采购，项目资金来源 自有资金  ，资金落实情况    已落实    。现邀请合格的承包商参加报价和谈判。

- 项目编号：HJ20240402

- 项目名称： 包河区人工智能视觉产业园（中国视界）消防维护保养服务

- 响应性文件份数：正本壹份、副本 3 份。

- 递交响应性文件截止时间：   2024  年 4 月 29  日 9 时 30 分。

- 递交地点： 包河区人工智能视觉产业港A1楼三层共享会议室   。

- 响应性文件接收人：  合肥恒佳城市运营管理有限公司   （单位名称）

- 谈判时间：   2024  年 4  月 29 日 9 时 30 分。

- 谈判地点： 包河区人工智能视觉产业港A1楼三层共享会议室   。

届时请参加谈判的单位法定代表人或法人委托人参与谈判。

联系人：宫政

联系电话：0551-63655052

联系传真：

第二章  竞争性谈判须知

一、总则

1、适用范围

本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述项目的报价和谈判。

2、采购项目概况

包河区人工智能视觉产业港（中国视界）启动区消防设施维护保养招标范围为拟对中国视界园区（18万㎡）所有消防设施设备进行维护保养。服务时间12个月。

3、合格供应商/承包商

1、具有独立法人资格；

2、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须在社会消防技术服务信息系统注册（提供企业注册信息截图）；

（2）拟派项目负责人和技术负责人要求：拟派项目负责人和技术负责人均须具有一级注册消防工程师资格证书，并在提供服务的技术服务机构注册，提供投标人为其缴纳的2023年1月至今任意连续6个月社保证明（以政府社保部门出具的证明为准）；

3、投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）投标人被消防监督检查列为不合格的情况。

4、本项目不接受联合体投标

二、谈判文件

1、谈判文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2、承包商应认真审阅谈判文件所有的内容，如果承包商的响应性文件不能实质性地响应谈判文件要求，责任由承包商自负。

3、承包商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于收到谈判文件后    日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向发包人提出，发包人将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与竞争性谈判的承包商。

三、响应性文件的组成

响应性文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

- 商务部分，主要包括谈判申请及声明（附件一）、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、维保人员操作证（复印件）、法人代表授权委托书（原件，格式见附件二）、以往业绩证明（提供合同复印件，原件备查）、其它资信证明等。

- 报价部分，包括（货物类）报价汇总表，（工程类）清单报价表、（服务类、工程类）本项目管理、技术、服务人员情况表等。

- 技术部分，主要包括维保服务方案、应急预案、维保管理制度等内容。

- 报价要求

- 供应商/承包商应根据所提供的采购项目清单编制单价、合价和总价；

- 报价应是本谈判文件所确定的全部工作内容的价格体现；

- 竞争性谈判的最终报价不能高于第一轮报价，否则该报价被视为无效报价。

- 响应性文件递交

- 响应性文件应于竞争性谈判邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。

- 响应性文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

- 有下列情形之一时，承包商的响应性文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应性文件少于指定份数，或未密封的；

（3）响应性文件中的谈判申请及声明未加盖承包商公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的；

（4）承包商名称或项目负责人与通过资格审查的不一致的；

（5）改变谈判文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量的；

（6）经谈判小组认定承包商以低于成本价报价，恶意竞争的；

（7）响应性文件中提出发包人不能接受的条件的。

六、谈判

1、在递交响应性文件时间截止后，由采购人/建设单位组成的谈判小组在规定的时间和地点分别与承包商进行谈判。

2、谈判小组由采购人/建设单位代表和有关专家3人以上组成。

3、谈判程序

（1）谈判小组当众拆封各承包商的响应性文件，并公布报价等主要内容；

（2）谈判小组审阅各承包商所递交的响应性文件；

（3）谈判小组所有成员集中与单一承包商分别进行谈判；

（4）谈判小组根据响应性文件请各承包商作最后报价；

（5）最终确定成交承包商。

七、服务需求

# 一、室内消火栓系统的维护保养

（一） 维修保养工作内容

1. 每月检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2. 每月检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3. 每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4. 每月检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5. 每季试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

6. 每季试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7. 每季检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

8. 每季检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

9. 每季检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10.每季对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（二）维修保养工作标准

1. 消火栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

2. 试验消火栓破玻按钮，消火栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

3. 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

4. 消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

5. 消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

6. 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7. 减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

8. 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

9. 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

10.消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏，流水指示清晰；

# 二、自动喷水灭火系统的维护保养

# （一）维修保养工作内容

1. 每月检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2. 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3. 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4. 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5. 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6. 每季试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7. 每季检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8. 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9. 每季检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10. 每季检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11. 每月对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道在甲方配合下予与更换，对油漆脱落的管道在甲方配合下及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（二）维修保养工作标准

1. 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2. 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

3. 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

4. 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

5. 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

6. 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7. 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

8. 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

9. 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

10. 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

11. 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

# 三、火灾自动报警系统的维护保养

# （一）维修保养工作内容

1. 每月用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2. 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3. 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

4. 每月检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5. 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6. 每月检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7. 每月检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8. 每月定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

9. 每月对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10. 每月检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11. 每月测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（二）维修保养工作标准

1. 探测器动作灵敏，报警准确；

2. 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3. 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

4. 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

5. 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

6. 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

7. 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

8. 主、备电源自动切换功能正常；

9. 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

10. 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

11. 系统接地电阻符合规范或设计要求。

# 四、七氟丙烷灭火系统的维护保养

# （一）维修保养工作内容

1. 每月检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2. 每月检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3. 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4. 每季对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5. 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

6. 每月检查七氟丙烷气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7. 每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8. 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

（二）维修保养工作标准

1. 气体灭火控制器完好，控制功能正常；

2. 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

3. 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4. 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

5. 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

6. 启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

7. 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

8. 防护区围护结构、开口符合规范要求。

五、防火卷帘的维护保养

（一）维修保养工作内容

1. 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2. 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3. 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4. 每月检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5. 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

（二）维修保养工作标准

1. 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

2. 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

3. 防火卷帘控制器功能正常；

4. 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5. 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

六、通讯系统的维护保养

（一）维修保养工作内容

1. 每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

2. 每月试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

（二）维修保养工作标准

1. 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

2. 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

七、消防广播的维护保养

（一）维修保养工作内容

1. 每月试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2. 每季检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

3. 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4. 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（二）维修保养工作标准

1. 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

2. 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

3. 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

4. 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

八、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

（一） 维修保养工作内容

1. 每月定期检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2. 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3. 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4. 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5. 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

6. 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7. 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8. 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

9. 每月定期测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

10. 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

（二）维修保养工作标准

1. 风机风阀联动功能正常，动作准确；

2. 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

3. 消防电梯人工迫降功能正常；

4. 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

5. 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

6. 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

7. 联动警铃的功能正常；

8. 联动广播的功能正常；

9. 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

10. 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

九、 消防水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

（一）维修保养工作内容

1. 每月定期检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2. 每月定期检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3. 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4. 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

5. 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6. 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7. 每季定期添加或更换水泵的润滑油。

（二）维修保养工作标准

1. 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2. 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

3. 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

4. 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

5. 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

6. 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

7. 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

十、应急疏散系统的维护保养

（一）维修保养工作内容

1. 每月定期检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2. 每月定期检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3. 每月定期检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4. 每月定期检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

5. 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（二）维修保养工作标准

1. 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2. 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

3. 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

4. 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

5. 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

注：如上述消防维保内容和标准不满足消防维保的相关规定，以政府规定的为准。

消防维保工作评分标准

| 检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保质量 | 维保工作人员每月参与维保工作。 |  | 维保作业每月工作人员未按合同要求进行维护保养扣1分 |  |  |  |
|  | 客户审核 |  | 客户审核每发现一处消防系统不符合项扣1分 |  |  |  |
|  | 政府检查 |  | 政府日常检查每发现一处消防系统不符合项扣1分 |  |  |  |
| 维保项目 | 消防火灾报警系统 | 火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 | 火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示 | - 火灾自动报警主机声、光显示及外设 警示设备有故障，每发现1次扣1分。 - 火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，每发现1次扣1分。 - 主备电源不能正常切换，每发现1次扣1分。 4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、消防电梯联动功能测。 |  |  |  |
|  |  | 自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况 |  |  |  |  |
|  |  | 对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试 |  |  |  |  |
|  |  | 室内消火栓及喷淋系统联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 防火卷帘系统联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 正压送风、机械排烟系统联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试 |  |  |  |  |
|  |  | 消防电梯联动功能测试 |  |  |  |  |
|  | 喷淋系统 | 定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障 | - 不能启动运转喷淋泵扣2分。 2、报警 阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各扣2分。 3、末端排水，水流指示器报警故障扣2分。 4、消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣2分。 5 、各阀门开闭及铅封有异常扣2分。 6、喷淋管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 检查喷淋管道上各阀门处于正确位置，及正确的‘常开 ’‘常关 ’标识及用链条上锁。 |  |  |  |  |
|  |  | 对消防水池及供水装置进行供水能力测试, 及检查水质。 |  |  |  |  |
|  |  | 对控制柜各操作开关, 指示灯, 内部接线端子的检查, 保 证控制面板正常显示。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统阀门, 湿式报警阀, 水流指示器, 信号闸阀的功能 检验及喷头的检查和测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统管道进行一次重新油漆及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能 |  |  |  |  |
|  |  | 对水泵电机绝缘电阻的测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对稳压泵进行手动及自动试运转测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对电动泵进行手动及自动试运转测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对柴油泵进行手动及自动试运转测试（每月），对柴油泵 的油箱油位进行检查。并填写测试记录。 |  |  |  |  |
|  | 消防栓系统 | 对供水装置进行供水能力测试, 及对消防水池及消防水质 进行检查。 | - 不能启动运转消防泵扣2分。 - 主、备泵不能正常切换扣2分。 - 各阀门启闭有故障扣2分。 - 消火栓管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分。 - 消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣2分。 - 消防栓内未进行清洁，一处扣1分。 7、消防栓内水带发霉变质未及时更换一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 对控制柜各操作开关, 指示灯,内部接线端子的检查, 保 证控制面板正常显示 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统管道进行一次重新油漆及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 对电动机轴承的润滑, 检查及测试。 |  |  |  |  |
|  |  | 对水泵进行手动及自动测试, 检测水泵联动启动功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对阀门, 水泵接合器等进行检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 定期排放管路内的水源、 空气冲洗管道。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查连接处的密封垫是否老化，巻盘是否有漏水现象以及保持消防栓内清洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查消火栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有锈蚀现象并及时除锈上油。 |  |  |  |  |
|  |  | 定期对减压阀、过滤网、止回阀进行清洗。 |  |  |  |  |
|  |  | 每月检查管路阀门的‘开 ’‘关 ’状态及阀门‘开 ’‘关 ’标识标牌是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | 定期检查各类灭火器防烟面具的功能是否正常，是否有合 适的编号及记录卡 |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷自动七氟丙烷气体灭火系统 | 对灭火剂储存装置，驱动装置的检查, 灭火剂储量应符合要 | 1、系统未清洁，扣1分。 2、未进行模拟放气测试扣1分。 3、灭火剂泄漏达不到要求扣2分。 4、驱动瓶泄漏，驱动气体达不到要求扣2分。 5、控制器故障未及时修复扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 对储存容器、容器阀、电磁启动阀、压力表、选择阀、喷头及整个组合配管系统的检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 对报警控制器, 模块箱, 端子箱的接线情况检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 对声光报警系统, 显示面板的检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统进行模拟放气试验, 检查系统各功能正常情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查手动应急机械操作装置 | 1、系统未清洁，扣1分。 2、未进行模拟放气测试扣1分。 3、灭火剂泄漏达不到要求扣2分。 4、驱动瓶泄漏，驱动气体达不到要求扣2分 。 5、控制器故障未及时修复扣2分。 |  |  |  |
|  | 消防电话 | 对消防电话系统主机测试。 | - 主机功能故障未及时发现或修复扣2分。 2、消防电话损坏，一处扣1分。 3、电话未清洁一处扣1分。 4、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣。 |  |  |  |
|  |  | 检查各分机电话的性能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对插孔电话进行测试，确保通话正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 对风机及电控制箱的检查维护与功能测试。 | 1、风机故障未及时修复，每发现一次扣2分。 2、风机控制箱的灰尘未进行清洁， |  |  |  |
|  |  | 对送风机/阀, 排烟机/阀, 防火阀的清洁及功能测试。 |  |  |  |  |

|  | 防火排烟风 机系统 | 对系统进行联动测试。 | 每次扣1分。 3、未对控制柜接线镙丝松动 的进行紧固处理每次扣1分。 4、未对系统进行联动测试每次扣2分。 5、风机皮带是松动未及时更换每次扣1分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查风机控制柜电源指示是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 定期对风机控制箱的灰尘进行清洁，对控制柜接线镙丝松 动的进行紧固处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查风机的运转情况，是否有杂音，风机皮带是否有松动 等异常情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查防火门闭门器在火警状态下的动作功能。 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘门 系统 | 对卷帘门的外观检查, 卡脱槽位状况。 | - 防火门不能正常开关，闭门器有故障扣2分。 - 防火卷帘门不能远程及就地控制启停扣2分。 - 防火卷帘门门框损坏未及时修复每次扣2分。 - 未对控制箱 灰尘进行清理每次扣1分。 5、未对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 对电气控制箱内部电路检查, 并测试控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对系统进行手动及自动测试, 测试联动控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 对控制箱灰尘进行清理，松动的镙丝进行加固，对齿轮轴 承等传动机构进行润滑处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 升降机有无异常杂声或振动。 |  |  |  |  |
|  | 红外线水炮 灭火系统 | 检查外观并清洁。 | - 红外对射系统故障未及时修复每次扣2分。 - 未发射端及接收端镜片清洁每次 扣1分。 3、未按时对系统手动功能测试每 次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 发射端及接收端镜片清洁。系统手动功能测试。 |  |  |  |  |
|  | 安全出口指 示、应急照 明 | 检查安全出口指示是否正常发光； | - 应急灯不亮，每次扣1分。 2、指示灯 不亮或老化未及时更换，每次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 检查安全出口指示是否固定良好。 |  |  |  |  |
|  |  | 测试应急照明灯是否有效。 |  |  |  |  |
|  | 灭火器 | 检查灭火器是否有效，是否失压或失重。 | - 灭火器过期未更换，每发现一次扣1分。 2、灭火器未清洁，每发现一次扣1分。 3、灭火器破损未更换，每发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 检查灭火器是否固定良好 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器及灭火器箱表面清洁 |  |  |  |  |
| 维保记录 | 季（年）检查表 |  | - 维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好 - 故障检修记录填写真实完整 、签字齐全、保存完好。 3、每项为1分，每发现1个未填写或记录不全扣1分。 |  |  |  |
|  | 控制器月检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火维护保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 气体自动灭火保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统维护保养综合检测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统检测表 |  |  |  |  |  |
|  | 消防泵每月测试表 |  |  |  |  |  |
|  | 卷帘门检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 消防维保月报告 |  |  |  |  |  |
|  | 红黄牌记录表 |  |  |  |  |  |
|  | 仓库烟雾探测预警系统检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电话检查表 |  |  |  |  |  |
|  | 消防广播测试表 |  |  |  |  |  |
| 应急救援 | 保持24小时维保电话畅通。 |  | 1、电话关机，欠费停机，1小时内未恢复，每次扣1分 2、电话20分钟以内无人接听，每次扣1分 |  |  |  |
|  | 故障求救后30分钟内到达现场，及时完成故障排除及排险救援工作 |  | - 未按规定时间内到达维保现场，解决 排除故障扣2.5分。 2、因救援排险不及时 造成隐患及损失，扣2.5分 |  |  |  |
| 维保人 员表现 | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求 |  | 1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分。 2、未按照维保要求条款严格执，每发现 1次扣1分 3、维保人员态度不好不配工作，每次扣2分。 4、维修，改造项目未按工期完成每次扣2分。 |  |  |  |
| 备注 | - 每季度在维保费用支付及结算前，由公司部门与维保单位进行联合检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。 - 将消防维保费用纳入考核，考核评分以90分、75分和60分为考核基准，高于（含）90分，全额支付当季度维保费（全年维保费按月度平均）；低于90分但高于（含）75分，每低1分，扣除当季度维保费（全年维保费按月平均）的1%；低于75分但高于（含）60分，每低1分，扣除当季度维保费（全年维保费按月平均的1.5%；低于60分，每低1分，扣除当季度维保费（全年维保费按月平均）的2%；维保考核分及支付金额依此类推，每季度结算一次。 - 消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知公司，经公司负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。 4、连续两个季度考评分低于60，甲方可以无条件解除承包合同，后果由乙方负责。 |  |  |  |  |  |
| 考评人 员签名 |  |  |  | 总分 |  |  |
|  |  |  |  | 日期 |  |  |

九、附件

附件一：谈判申请及声明

致：                         （采购人/建设单位）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本3份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）                  元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间    日内完成本次采购/发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

授权代表姓名（签字）：

承包商名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件二：授权委托书

授权委托书

致：

我公司现委托             作为我公司合法委托代理人，授权其代表我公司处理                        相关事宜。在整个过程中，该代理人的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

特此委托。

代理人姓名：          性别：

年龄：         职务：

身份证号码：

日期：       年      月     日

委托人代表签章：